Инструкция, утвержденная РАО "ЕЭС России" от 27.04.2001 N РД 153-34.0-35.518-2001, в которой приведена данная форма, введена в действие 1 сентября 2001 года.

Приложение Б

к Инструкции РАО "ЕЭС России"

от 27.04.2001 N РД 153-34.0-35.518-2001

(рекомендуемое)

_____________________________            _________________________

(АО-энерго, электростанция)               (предприятие, объект)

_________________________

(присоединение)

"__" ____________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕРКИ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ

I. Паспортные данные

1. Принципиальная схема N

2. Данные  защищаемого   трансформатора  (автотрансформатора),

трансформаторной группы, реактора

| Завод-изготовитель | Тип | Мощность, кВ x А | Система охлаждения |
| --- | --- | --- | --- |

3. Данные газового реле

| Фаза | Завод-изготовитель | Тип реле, N, год выпуска | Уставка (скорость потока масла), м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |
| В |  |  |  |
| С |  |  |  |
| Резервная |  |  |  |

4. Данные защищаемого устройства РПН

┌──────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┐

│  Завод-изготовитель  │          Тип          │       I         │

│                      │                       │        ном      │

├──────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤

└──────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┘

5. Данные струйного реле

| Фаза | Завод-изготовитель | Тип реле, N, год выпуска | Уставка (скорость потока масла), м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |
| В |  |  |  |
| С |  |  |  |
| Резервная |  |  |  |

6. Данные промежуточных и указательных реле

| Наименование реле | Тип реле | Назначение в схеме защиты |
| --- | --- | --- |

II. Техническое обслуживание защиты

Приняты следующие обозначения:

Н - проверка (наладка) при новом включении;

К - профилактический контроль;

В - профилактическое восстановление;

К1 - первый профилактический контроль.

1. Результаты  внешнего  осмотра газового реле,  цепей защиты,

включая трассу контрольного кабеля и разделки его концов  (Н,  К1,

К, В) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Результаты внешнего  осмотра всех реле защиты  (исправность

механической части, зазоры, регулировка контактов (Н, К1, В) _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Результаты   проверки   схемы   газовой   защиты  и  цепей,

связывающих  ее с другими  устройствами  РЗА (Н),  например,  АПВ,

УРОВ, устройство пожаротушения и др. _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Проверка  чувствительности  отключающего  элемента газового

реле (РГЧЗ-66, RS-1000) по усилию срабатывания (Н, В)

| Фаза | Уставка, м/с | Усилие срабатывания, г |
| --- | --- | --- |
| А |  |  |
| В |  |  |
| С |  |  |
| Резервная |  |  |

5. Проверка работы газовых реле:

а)  РГЧЗ, BF 80/Q (BF 50/10) при снижении уровня масла (Н, К1,

В)

| Фаза | Объем воздуха в реле (куб. см), при котором срабатывает |  |
| --- | --- | --- |
|  | сигнальный элемент | отключающий элемент |
| А |  |  |
| В |  |  |
| С |  |  |
| Резервная |  |  |

б) РГТ80, РГТ50 от кнопки контроля (Н, К1, В, К)

Результат проверки ___________________________________________

6. Измерение  сопротивления  изоляции цепей газовой защиты (Н,

К1, В), контакты реле, кроме реле РГТ50 (РГТ80), отключены

| Фаза | Элемент | Сопротивление изоляции, МОм <*> |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | между жилами кабеля | всех цепей на землю |
| А | Сигнальный |  |  |
|  | Отключающий |  |  |
| В | Сигнальный |  |  |
|  | Отключающий |  |  |
| С | Сигнальный |  |  |
|  | Отключающий |  |  |
| Резервная | Сигнальный |  |  |
|  | Отключающий |  |  |

7. Измерение сопротивления изоляции контактов газовых реле (Н,

К1, В)

| Фаза | Элемент | Сопротивление изоляции, МОм <*> |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | между разомкнутыми контактами | между замкнутыми контактами и корпусом |
| А | Сигнальный |  |  |
|  | Отключающий |  |  |
| В | Сигнальный |  |  |
|  | Отключающий |  |  |
| С | Сигнальный |  |  |
|  | Отключающий |  |  |
| Резервная | Сигнальный |  |  |
|  | Отключающий |  |  |

--------------------------------

<*> Измеряется мегомметром на 1000 В.

8. Результаты испытания электрической прочности изоляции цепей

газовой   защиты   (контакты  реле,   кроме  реле  РГТ50  (РГТ80),

отключены)  напряжением  1000 В  переменного тока в течение 1 мин.

(Н, К1, В)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Результаты испытаний электрической прочности изоляции между

замыкающими   контактами  и  между  этими  контактами  и  корпусом

напряжением 500 В в течение 1 мин. (для реле RF 80/Q, BF 50/10)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Проверка промежуточных и указательных реле (Н, К1, В)

┌───────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐

│   Обозначение реле    │  U  /I   (В/А)   │   U   /I    (В/А)   │

│        в схеме        │   ср  ср         │    воз  воз         │

├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤

└───────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘

11. Результаты   проверки   работы   защиты   при   напряжении

оперативного  тока U    и  0,8U     нажатием  на  кнопку  контроля

ном        ном

(рекомендуется - на отключение выключателя)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Заключение _______________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи проверяющего _________________________________________

и начальника МС РЗАИ (ЭТЛ) _______________________________________

III. Профилактический контроль

и профилактическое восстановление

| Дата | Наименование (К1, К, В) | Результаты | Подписи проверявшего и начальника МС РЗАИ (ЭТЛ) |
| --- | --- | --- | --- |